## Hoja1
Virtual RTU | Dirección Memoria | Nomenclatura | Tipo | Descripcion | Unidad Medida |  | Valores Alertas |  |  |  |  | Alertar? (S/N) | Observacion
[6 empty] | Min | LL | L | H | HH | Max
#1: Cámara de Carga | 40001 | SCC0001 | Sensor | Caudal de Entrada | m^3/seg | 0 | 10 | 25 | 55 | 70 | 100 | No (=0)
| 40002 | SCC0002 | Sensor | Nivel Desborde en Cámara de carga (Diferencia de Agua respecto a la cota superior) | dm | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 5000 | 'No (=0)
| 40003 | ACC0003 | Actuador | Compuerta de Desvio de Agua | - | 0=Cerrado | Binario: Cerrado/Abierto |  |  |  | 1=Abierto | No (=0)
| 40004 | ACC0004 | Actuador | Compuerta de Ingreso de Agua a la Tubería Forzada | - | 0=Cerrado | Binario: Cerrado/Abierto |  |  |  | 1=Abierto | No (=0)
| 40005 | SCC0005 | Sensor | Presión Tubería Forzada | bar | 0 | 3 | 5 | 12 | 15 | 30 | Si >HH (=3)
#2: Turbina1 | 40001 | ST10001 | Sensor | Presión del Lado A de la Válvula Mariposa | bar | 0 | 3 | 5 | 12 | 15 | 30 | Si >HH (=3)
| 40002 | ST10002 | Sensor | Presión del Lado B de la Válvula Mariposa | bar | 0 | 3 | 5 | 12 | 15 | 30 | Si >HH (=3)
| 40003 | AT10003 | Actuador | Válvula Mariposa | - | 0=Cerrado | Binario: Cerrado/Abierto |  |  |  | 1=Abierto | No (=0)
| 40004 | AT10004 | Actuador | Bypass Válvula Mariposa | - | 0=Cerrado | Binario: Cerrado/Abierto |  |  |  | 1=Abierto | No (=0)
| 40005 | ST10005 | Sensor | Presión Sobre Tapa Turbina | bar | 0 | 3 | 5 | 12 | 15 | 30 | No (=0)
| 40006 | AT10006 | Actuador | Frenos Turbina | - | 0% | Gradual: 0-100% |  |  |  | 100% | No (=0)
| 40007 | AT10007 | Actuador | Apertura de los Álabes | - | 0% | Gradual: 0-100% |  |  |  | 100% | No (=0)
| 40008 | ST10008 | Sensor | Temperatura Cojinetes Guía Superior (CGS) | ºC | 0 | 10 | 20 | 40 | 80 | 130 | Si >H (=2)
| 40009 | ST10009 | Sensor | Temperatura Cojinetes Guía Inferior (CGI) | ºC | 0 | 10 | 20 | 40 | 80 | 130 | Si >H (=2)
| 40010 | ST10010 | Sensor | Temperatura Cojinetes Guía Turbina (CGT) | ºC | 0 | 10 | 30 | 60 | 80 | 130 | Si >H (=2)
| 40011 | AT10011 | Actuador | Sistema Integral de Refrigeración Por Aceite y Agua | - | 0=Off | Binario: Apagado/Encendido |  |  |  | 1=On | No (=0)
| 40012 | ST10012 | Sensor | Estado Sistema de Enfriamiento | OK/Err | 0 = OK | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 = Error | Si >H (=2)
| 40013 | ST10013 | Sensor | Caudal Turbinado | m^3/seg | 0 | ----------------- |  |  |  | 40 | No (=0) | Dato de la Turbina Real: Maximo 40 m^3 / seg
| 40014 | ST10014 | Sensor | Velocidad Giro Turbina | RPM | 0 | ----------------- |  |  |  | 333.3 | No (=0) | Dato de la Turbina Real: 333,3 rpm
| 40015 | AT10015 | Actuador | Frenos Generador | - | 0% | Gradual: 0-100% |  |  |  | 100% | No (=0)
| 40016 | AT10016 | Actuador | Generador | - | 0=Off | Binario: Apagado/Encendido |  |  |  | 1=On | No (=0)
| 40017 | AT10017 | Actuador | Regulador de Velocidad | - | 0=Off | Binario: Apagado/Encendido |  |  |  | 1=On | No (=0)
| 40018 | AT10018 | Actuador | Equipo de Excitación | - | 0=Off | Binario: Apagado/Encendido |  |  |  | 1=On | No (=0)
| 40019 | AT10019 | Actuador | Unidad de Sincronización | - | 0=Off | Binario: Apagado/Encendido |  |  |  | 1=On | No (=0)
| 40020 | ST10020 | Sensor | Intensidad Corriente | Amper | 0 | ----------------- |  |  |  | 1000 | No (=0)
| 40021 | ST10021 | Sensor | Voltaje Generado | Volts | 0 | ----------------- |  |  |  | 15000 | No (=0)
#3: Salida | 40001 | SSA0001 | Sensor | Nivel Desfogue | m^3/s | 0 | ----------------- |  |  |  | 40 | No (=0) | Lo maximo es lo que se puede turbinar
| 40002 | ASA0002 | Actuador | Compuertas Mantenimiento | - | 0=Off | Binario: Encendido/Apagado |  |  |  | 1=On | No (=0)
Notas
* Las presiones varíarán según la longitud y ángulo de las tuberías forzadas
* Los valores de la turbina están colocados en base a una turbina FRANCIS-Eje Vertical
Note on N2: Tipo INT para soportar una funcionalidad que quiero darle mas adelante: - 0: Sin alertas - 1: Todas las Alertas - 2: Alertas cuando es >H - 3: Alerta cuando es >HH - 4 Alerta cuando es <L - 5 Alerta cuando es <LL

## Para Imprimir
Virtual RTU | @ | NOM | Tipo | Descripcion | UM | Min | Valores Alertas |  |  |  | Max | Alertar? (S/N)
[7 empty] | LL | L | H | HH
#1: Cámara de Carga | 40001 | SCC0001 | Sensor | Caudal de Entrada | m^3/s | 0 | 10 | 25 | 55 | 70 | 100 | No (=0)
| 40002 | SCC0002 | Sensor | Nivel Desborde | dm | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 5000 | 'No (=0)
| 40003 | ACC0003 | Actuador | Compuerta de Desvio de Agua | - | 0=Cerrado | Binario |  |  |  | 1=Abierto | No (=0)
| 40004 | ACC0004 | Actuador | Compuerta de Ingreso de Agua a la Tubería Forzada | - | 0=Cerrado | Binario |  |  |  | 1=Abierto | No (=0)
| 40005 | SCC0005 | Sensor | Presión Tubería Forzada | bar | 0 | 3 | 5 | 12 | 15 | 30 | Si >HH (=3)
#2: Turbina1 | 40001 | ST10001 | Sensor | Presión del Lado A de la Válvula Mariposa | bar | 0 | 3 | 5 | 12 | 15 | 30 | Si >HH (=3)
| 40002 | ST10002 | Sensor | Presión del Lado B de la Válvula Mariposa | bar | 0 | 3 | 5 | 12 | 15 | 30 | Si >HH (=3)
| 40003 | AT10003 | Actuador | Válvula Mariposa | - | 0=Cerrado | Binario |  |  |  | 1=Abierto | No (=0)
| 40004 | AT10004 | Actuador | Bypass Válvula Mariposa | - | 0=Cerrado | Binario |  |  |  | 1=Abierto | No (=0)
| 40005 | ST10005 | Sensor | Presión Sobre Tapa Turbina | bar | 0 | 3 | 5 | 12 | 15 | 30 | No (=0)
| 40006 | AT10006 | Actuador | Frenos Turbina | - | 0% | Gradual |  |  |  | 100% | No (=0)
| 40007 | AT10007 | Actuador | Apertura de los Álabes | - | 0% | Gradual |  |  |  | 100% | No (=0)
| 40008 | ST10008 | Sensor | Temperatura Cojinetes Guía Superior (CGS) | ºC | 0 | 10 | 20 | 40 | 80 | 130 | Si >H (=2)
| 40009 | ST10009 | Sensor | Temperatura Cojinetes Guía Inferior (CGI) | ºC | 0 | 10 | 20 | 40 | 80 | 130 | Si >H (=2)
| 40010 | ST10010 | Sensor | Temperatura Cojinetes Guía Turbina (CGT) | ºC | 0 | 10 | 30 | 60 | 80 | 130 | Si >H (=2)
| 40011 | AT10011 | Actuador | Sistema Refrigeración | - | 0=Off | Binario |  |  |  | 1=On | No (=0)
| 40012 | ST10012 | Sensor | Estado Sistema de Enfriamiento | OK/Err | 0 = OK | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 = Error | Si >H (=2)
| 40013 | ST10013 | Sensor | Caudal Turbinado | m^3/s | 0 | ----------------- |  |  |  | 40 | No (=0)
| 40014 | ST10014 | Sensor | Velocidad Giro Turbina | RPM | 0 | ----------------- |  |  |  | 333.3 | No (=0)
| 40015 | AT10015 | Actuador | Frenos Generador | - | 0% | Gradual |  |  |  | 100% | No (=0)
| 40016 | AT10016 | Actuador | Generador | - | 0=Off | Binario |  |  |  | 1=On | No (=0)
| 40017 | AT10017 | Actuador | Regulador de Velocidad | - | 0=Off | Binario |  |  |  | 1=On | No (=0)
| 40018 | AT10018 | Actuador | Equipo de Excitación | - | 0=Off | Binario |  |  |  | 1=On | No (=0)
| 40019 | AT10019 | Actuador | Unidad de Sincronización | - | 0=Off | Binario |  |  |  | 1=On | No (=0)
| 40020 | ST10020 | Sensor | Intensidad Corriente | Amper | 0 | ----------------- |  |  |  | 1000 | No (=0)
| 40021 | ST10021 | Sensor | Voltaje Generado | Volts | 0 | ----------------- |  |  |  | 15000 | No (=0)
#3: Salida | 40001 | SSA0001 | Sensor | Nivel Desfogue | m^3/s | 0 | ----------------- |  |  |  | 40 | No (=0)
| 40002 | ASA0002 | Actuador | Compuertas Mantenimiento | - | 0=Off | Binario |  |  |  | 1=On | No (=0)
Note on M1: Tipo INT para soportar una funcionalidad que quiero darle mas adelante: - 0: Sin alertas - 1: Todas las Alertas - 2: Alertas cuando es >H - 3: Alerta cuando es >HH - 4 Alerta cuando es <L - 5 Alerta cuando es <LL