## Hoja1
Virtual RTU | Dirección Memoria | Nomenclatura | Tipo | Descripcion | Unidad Medida | Valores
[6 empty] | LL (Low-Low) | L(Low) | H(High) | HH(High-High)
#1: Cámara de Carga | 40001 | SCC0001 | Sensor | Caudal de Entrada | m^3/seg | 10 | 25 | 55 | 70
| 40002 | SCC0002 | Sensor | Nivel Desborde en Cámara de carga (Diferencia de Agua respecto a la cota superior) | cm | -4 | -2 | -0.05 | 0
| 40003 | ACC0003 | Actuador | Compuerta de Desvio de Agua | - | Binario: Abierto/Cerrado
| 40004 | ACC0004 | Actuador | Compuerta de Ingreso de Agua a la Tubería Forzada | - | Binario: Abierto/Cerrado
| 40005 | SCC0005 | Sensor | Presión Tubería Forzada | bar | 3 | 5 | 12 | 15
#2: Turbina1 | 40001 | ST10001 | Sensor | Presión del Lado A de la Válvula Mariposa | bar | 3 | 5 | 12 | 15
| 40002 | ST10002 | Sensor | Presión del Lado B de la Válvula Mariposa | bar | 3 | 5 | 12 | 15
| 40003 | AT10003 | Actuador | Válvula Mariposa | - | Binario: Abierto/Cerrado
| 40004 | AT10004 | Actuador | Bypass Válvula Mariposa | - | Binario: Abierto/Cerrado
| 40005 | ST10005 | Sensor | Presión Sobre Tapa Turbina | bar | 3 | 5 | 12 | 15
| 40006 | AT10006 | Actuador | Frenos Turbina | - | Gradual: 0-100%
| 40007 | AT10007 | Actuador | Apertura de los Álabes | - | Gradual: 0-100%
| 40008 | ST10008 | Sensor | Temperatura Cojinetes Guía Superior (CGS) | ºC | 0 | 20 | 40 | 80
| 40009 | ST10009 | Sensor | Temperatura Cojinetes Guía Inferior (CGI) | ºC | 0 | 20 | 40 | 80
| 40010 | ST10010 | Sensor | Temperatura Cojinetes Guía Turbina (CGT) | ºC | 0 | 30 | 60 | 80
| 40011 | AT10011 | Actuador | Sistema Integral de Refrigeración Por Aceite y Agua | - | Binario: Encendido/Apagado
| 40012 | ST10012 | Sensor | Estado Sistema de Enfriamiento | OK/Err | Binario: OK/Error
| 40013 | ST10013 | Sensor | Caudal Turbinado | m^3/seg | 100% - 40
| 40014 | ST10014 | Sensor | Velocidad Giro Turbina | RPM | 100% - 333,3
| 40015 | AT10015 | Actuador | Frenos Generador | - | Gradual: 0-100%
| 40016 | AT10016 | Actuador | Generador | - | Binario: Encendido/Apagado
| 40017 | AT10017 | Actuador | Regulador de Velocidad | - | Binario: Encendido/Apagado
| 40018 | AT10018 | Actuador | Equipo de Excitación | - | Binario: Encendido/Apagado
| 40019 | AT10019 | Actuador | Unidad de Sincronización | - | Binario: Encendido/Apagado
| 40020 | ST10020 | Sensor | Intensidad Corriente | Amper | 100% - 1000
| 40021 | ST10021 | Sensor | Voltaje Generado | K.Volts | 100% - 15
#3: Salida | 40001 | SSA0001 | Sensor | Nivel Desfogue | m^3/s
| 40002 | SSA0002 | Actuador | Compuertas Mantenimiento | - | Binario: Encendido/Apagado
Notas
* Las presiones varíarán según la longitud y ángulo de las tuberías forzadas
* Los valores de la turbina están colocados en base a una turbina FRANCIS-Eje Vertical